| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου "MINISTOR" |  |  |  |  |
| 1 | Κυκλοφορητής θερμού νερού ονομαστικής παροχής 3 m3/h, μανομετρικού 8mΣΥ, μονοφασικός με συνδεσιμότητα BMS, -10 έως 110οC, ισχύος μικρότερης από 200W, πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία (3 τεμάχια) | □ □ |  |  |
| 2 | Πολυστρωματικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με αλουμίνιο εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ18, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και στην ποσότητα που απαιτείται για την κάλυψη του έργου, πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία (ενδεικτ. ποσότητα 20 μέτρα περίπου) | □ □ |  |  |
| 3 | Πολυστρωματικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με αλουμίνιο, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ20, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και στην ποσότητα που απαιτείται για την κάλυψη του έργου, πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία (ενδεικτ. ποσότητα 50 μέτρα περίπου) | □ □ |  |  |
| 4 | Πολυστρωματικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με αλουμίνιο, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ32, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και στην ποσότητα που απαιτείται για την κάλυψη του έργου, πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία (ενδεικτ. ποσότητα 120 μέτρα περίπου) | □ □ |  |  |
| 5 | Υδραυλικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εγκατάσταση που περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υλικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία (αυτόματος πλήρωσης, δοχείο διαστολής 35λτ, δοχείο διαστολής 600λτ, βάνες, τρίοδες, φίλτρα, εξαεριστικά, αντικραδασμικά, κλπ) | □ □ |  |  |
| 6 | Δοχείο αδρανείας χωρητικότητας 500λτ, με αντίσταση τουλάχιστον 9kW, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία | □ □ |  |  |
| 7 | Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, μέγιστης θερμικής ισχύος τουλάχιστον 3,0 kW, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστημένη και σε λειτουργία (5 τεμάχια) | □ □ |  |  |
| 8 | Επέκταση συστήματος BMS πλήρες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αισθητηρίων θερμοκρασίας και πίεσης, με τα υλικά σύνδεσης και τα μικροϋλικά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης, πλήρως εγκατεστημένο και σε λειτουργία μετά από παραμετροποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής | □ □ |  |  |
| 9 | Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας, 3x380V AC, έως 80Α, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία και συνδεδεμένος με το υφιστάμενο σύστημα καταγραφής ενεργειακών μεγεθών του κτιρίου (1 τεμάχιο) | □ □ |  |  |
| 10 | Μετρητής θερμικής ενέργειας MiniStor, τουλ. έως 10 m3/h παροχή, Modbus ή Μbus, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία και συνδεδεμένος με το υφιστάμενο σύστημα καταγραφής ενεργειακών μεγεθών του κτιρίου (1 τεμάχιο) | □ □ |  |  |
| 11 | Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (καλωδιώσεις, ραγουλικό) για τη σύνδεση του συνόλου Η/Μ εξοπλισμού του έργου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις απαιτήσεις του ELOT 60364 και τις προδιαγραφές του επιλεγόμενου Η/Μ εξοπλισμού (απόσταση MiniStor από ΓΠΧΤ περίπου 40μ με απαίτηση για καλώδιο 5x4mm2) | □ □ |  |  |
| 12 | Η τεχνική προσφορά για την ενσωμάτωση του MiniStor και του λοιπού νέου Η/Μ εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που περιγράφονται ανωτέρω εξασφαλίζει την εύρυθμη, ασφαλή και αυτοματοποιημένη λειτουργία τους | □ □ |  |  |
| 13 | Ελάχιστη διάρκεια καλής λειτουργίας του προς προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, που εγγυάται ο Ανάδοχος ορίζεται το ένα (1) έτος, το οποίο θα αποδεικνύεται με Υ.Δ. του προσφέροντα | □ □ |  |  |